## Položky
Poř. | Pozice | Popis | Číslo | Výpočet | Měrná | Množství | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  | přílohy |  | jednotka |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [9 empty] | 0
Montáž | [9 empty] | 0
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy | [9 empty] | 0
Doprava | [9 empty] | 0
Stavební přípomoce | [9 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
DPH (21%) | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
001
002 |  | Zařízení č. 1 - Centrální přívod a odvod vzduchu
003
004 | 1.01 | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní provedení, vlastnosti pláště jednotky dle E 1886 - mechanická stabilita D1(M), netěsnost skříně L1(M), termická izolace T1(M), faktor tepelných mostů TB1(M), uspořádání vedle sebe, složená v přívodní části z tlumících vložek, uzavírací celoplošné klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperačního výměníku s obtokem s účinností min. 90%, 2 ventilátorů s volným oběžným kolem a EC motorem pro řízení signálem 0-10 V, V = 12650 m3/h, pext = 500 Pa, 2x3.65 kW, 5.2 A, 400 V/50 Hz, Lw 74/90/66 dB(A) (sání/výtlak/okolí), teplovodního ohřívače - Qt = 48 kW, topná voda 70°C a 2-okruhového přímého chladiče, Qch = 12+23 kW, chladivo R410A, a v odvodní části z tlumících vložek, filtru kapsového tř.M5, ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem pro řízení signálem 0-10 V, V = 12150 m3/h, 500 Pa, 4.25 kW, 6.6 A, 400 V, Lw 78/75/59 dB(A) (sání/výtlak/okolí), deskového rekuperačního výměníku a volné komory s celoplošnou klapkou vč.základového rámu, sifonů, potrubí pro odvod kondenzátu, obslužná strana přívod pravá, max.rozměry jednotky 5410/2690/1500 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 2400 kg, vývody pro ohřívač uvnitř odvodní filtrační komory, pružné uložení | 4.304 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
005 | 1.02 | Kondenzační jednotka chladící s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 12.1 kW, příkon 2.37 kW, proud 3.7 A, 400 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 50 dB(A), akust.výkon 72 dB(A), rozměry 950/1380/330 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 96 kg, pružné uložení, podkladní rám, vč.řídícího kitu vč.čidel, ovladače a propojení s venkovní jednotkou, vč. expanzního ventilu | 4.304 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
006 | 1.03 | Kondenzační jednotka chladící s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 22.4 kW, příkon 8.3 kW, proud 8.6 A, 400 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 57 dB(A), akust.výkon 81 dB(A), rozměry 950/1380/330 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 115 kg, pružné uložení, podkladní rám, vč.řídícího kitu vč.čidel, ovladače a propojení s venkovní jednotkou, vč. expanzního ventilu | 4.304 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
007 | 1.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz | 4.304 |  | 40 | ks |  | 0 |  | 0
008 | 1.05 | Výfukový kus 1000x1000 s mřížkou z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm | 4.304 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
009 | 1.06 | Sací kus 1000x1000 s mřížkou z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm | 4.304 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
010 | 1.10 | Regulátor variabilního průtoku 750x250 dl. 350 mm pro průtok 3330 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
011 | 1.11 | Regulátor variabilního průtoku 650x450 dl. 350 mm pro průtok 5860 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
012 | 1.12 | Regulátor variabilního průtoku 550x300 dl. 350 mm pro průtok 3030 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
013 | 1.13 | Regulátor variabilního průtoku 550x550 dl. 350 mm pro průtok 5860 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
014 | 1.14 | Regulátor variabilního průtoku 350x200 dl. 350 mm pro průtok 1260 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
015 | 1.15 | Regulátor variabilního průtoku 350x200 dl. 350 mm pro průtok 1110 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
016 | 1.16 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 dl. 350 mm pro průtok 960 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
017 | 1.17 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 dl. 350 mm pro průtok 960 m3/h vč.měřícího prvku bez servopohonu a řídicí jednotky (servo s jednotkou dodá vč.montáže M+R) | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
018 | 1.18 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 225x125, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
019 | 1.19 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 425x125, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
020 | 1.20 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 625x225, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
021 | 1.21 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 825x225, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
022 | 1.22 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 325x325, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
023 | 1.23 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 300x300, 8 otvorů | 4.302, 4.303 |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
024 | 1.24 | Vířivá vyústka nastavitelná pro odvod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 500x500, 24 otvorů | 4.302, 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
025 | 1.25 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 500x500, 24 otvorů | 4.302, 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
026 | 1.26 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta deska 600x600, 24 otvorů | 4.302, 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
027 | 1.27 | Vířivá vyústka nastavitelná pro odvod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 600x600, 48 otvorů | 4.302, 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
028 | 1.28 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 600x600, 48 otvorů | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
029 | 1.29 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.atyp.kruhové komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 600x600, 48 otvorů, celá lakovaná | 4.302, 4.303 |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0
030 | 1.30 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 80 vč.zděře | 4.302, 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
031 | 1.31 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře, atypický odstín, příp. nerez | 4.302, 4.303 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
032 | 1.32 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 160 vč.zděře, atypický odstín, příp. nerez | 4.302, 4.303 |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
033 | 1.33 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře, atypický odstín, příp. nerez | 4.302, 4.303 |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0
034 | 1.34 | Štěrbinová vyústka s 1 regulovatelnou štěrbinou a krycí lištou pro zasunutí do nástavce na potrubí, délka 1950, šířka 50 mm, lakovaná | 4.302 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
035 | 1.35 | Tlumič hluku přeslechový DN 160 dl. 500 vsuvný | 4.302 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
036 | 1.36 | Tlumič hluku kruhový DN 160, délka 900 mm, útlum na frekvenci 500 Hz 18 dB | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
037 | 1.37 | Krycí mřížka kruhová DN 125 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm vč.regulační klapky DN 125, kovové ruční ovládání | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
038 | 1.38 | Krycí mřížka kruhová DN 355 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
039 | 1.39 | Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
040 | 1.40 | Stěnová mřížka 825x625, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
041 | 1.41 | Stěnová mřížka 825x425, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
042 | 1.42 | Stěnová mřížka 1225x425, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
043 | 1.43 | Regulační klapka DN 160, kovové ruční ovládání | 4.302, 4.303 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
044 | 1.44 | Regulační klapka DN 355, kovové ruční ovládání | 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
045 | 1.45 | Regulační klapka 225x250 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
046 | 1.46 | Regulační klapka 400x160 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
047 | 1.47 | Regulační klapka 315x160 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
048 | 1.48 | Regulační klapka 630x160 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
049 | 1.49 | Regulační klapka 200x125 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
050 | 1.50 | Regulační klapka 450x160 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
051 | 1.51 | Regulační klapka 315x315 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
052 | 1.52 | Regulační klapka 315x125 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
053 | 1.53 | Regulační klapka 180x550 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
054 | 1.54 | Regulační klapka 160x500 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
055 | 1.55 | Regulační klapka 250x315 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
056 | 1.56 | Regulační klapka 500x125 s protiběžnými hliníkovými lamelami, hloubka 105 mm s ručním ovládáním | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
057 |  | Ohebné potrubí hliníkové DN 125 | 4.302, 4.303 |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
058 |  | Ohebné potrubí hliníkové DN 160 | 4.302, 4.303 |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
059 |  | Ohebné potrubí hliníkové DN 180 | 4.302, 4.303 |  | 2 | bm |  | 0 |  | 0
060 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 100 | 4.302, 4.303 |  | 6 | bm |  | 0 |  | 0
061 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 4.302, 4.303 |  | 13 | bm |  | 0 |  | 0
062 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160 | 4.302, 4.303 |  | 13 | bm |  | 0 |  | 0
063 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200 | 4.302, 4.303 |  | 32 | bm |  | 0 |  | 0
064 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 250 | 4.302, 4.303 |  | 19 | bm |  | 0 |  | 0
065 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 394 | m2 |  | 0 |  | 0
066 |  | Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 16 | bm |  | 0 |  | 0
067 |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 46 | bm |  | 0 |  | 0
068 |  | Potrubí SPIRO DN 140 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 9 | bm |  | 0 |  | 0
069 |  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 22 | bm |  | 0 |  | 0
070 |  | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 16 | bm |  | 0 |  | 0
071 |  | Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 5 | bm |  | 0 |  | 0
072 |  | Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 61 | bm |  | 0 |  | 0
073 |  | Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 38 | bm |  | 0 |  | 0
074 |  | Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 39 | bm |  | 0 |  | 0
075 |  | Potrubí SPIRO DN 355 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 32 | bm |  | 0 |  | 0
076 |  | Potrubí PVC DN 110 včetně tvarovek pro odtah z parních kabin | 4.302, 4.303 |  | 8 | bm |  | 0 |  | 0
077 |  | Protihlukové izolace potrubí deskami z min.vláken, tl. 40 mm, opatřených ocel.pozink.plechem (venkovní) | 4.304 |  | 36 | m2 |  | 0 |  | 0
078 |  | Tepelné izolace potrubí deskami z min.vláken, tl. 100 mm, opatřených ocel.pozink.plechem (venkovní) | 4.304 |  | 69 | m2 |  | 0 |  | 0
079 |  | Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně zařízení a pomocných konstrukcí včetně přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva černá matná, dle architekta | 4.302, 4.303 |  | 114 | m2 |  | 0 |  | 0
080 |  | Potrubí Cu 15.88/9.52 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu | 4.304 |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
081 |  | Potrubí Cu 19.05/9.52 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu | 4.304 |  | 14 | bm |  | 0 |  | 0
082 |  | Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink. | 4.304 |  | 12 | bm |  | 0 |  | 0
083 |  | Doplnění chladiva R410A | 4.304 |  | 5 | kg |  | 0 |  | 0
084 |  | Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému | 4.304 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
085 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní | 4.302, 4.303, 4.304 |  | 628 | kg |  | 0 |  | 0
086
087
088 |  | Zařízení č. 2 - Centrální sytém chlazení (dotápění)
089
090 | 2.01 | Kondenzační jednotka chladící s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 22.4 kW, příkon 8.3 kW, proud 8.6 A, 400 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 57 dB(A), akust.výkon 81 dB(A), rozměry 950/1380/330 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 115 kg, pružné uložení, podkladní rám | 4.304 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
091 | 2.02 | Kondenzační jednotka chladící s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 33,6 kW, příkon 14 kW, proud 13.5 A, 400 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 60 dB(A), akust.výkon 81 dB(A), rozměry 1090/1625/380 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 157 kg, pružné uložení, podkladní rám | 4.304 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
092 |  | Centrální ovladač pro 2 systémy s variabilním průtokem chladiva VRV vč.kabelového propojení s jednotkami | 4.301 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
093 | 2.03 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=1.7 kW, Qt=1.9 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru a čerpadla kondenzátu, výška jednotky max. 190 mm | 4.302 |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
094 | 2.04 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=1.7 kW, Qt=1.9 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 190 mm | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
095 | 2.05 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=2.2 kW, Qt=2.5 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 190 mm | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
096 | 2.06 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 190 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
097 | 2.07 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=3.6 kW, Qt=4.0 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 190 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
098 | 2.08 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=4.5 kW, Qt=5.0 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 190 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
099 | 2.09 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=5.6 kW, Qt=6.3 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 190 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
100 | 2.10 | Nízkotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=6.2 kW, Qt=7.0 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 190 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101 | 2.11 | Středotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=7.1 kW, Qt=8.0 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 270 mm | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102 | 2.12 | Středotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=10.6 kW, Qt=11.9 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 270 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103 | 2.13 | Středotlaká klimatizační kanálová jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva VRV, Qch=10.6 kW, Qt=11.9 kW vč.kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.vč.filtru, čerpadla kondenzátu a tlumící vložky sání a výtlaku, výška jednotky max. 270 mm | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104 |  | Systémová odbočka pro rozvod chladiva pro systém s proměnným průtokem (refnet) do celkového výkonu 22.4 kW | 4.302, 4.303 |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0
105 |  | Systémová odbočka pro rozvod chladiva pro systém s proměnným průtokem (refnet) do celkového výkonu 44.8 kW | 4.302, 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
106 | 2.14 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 500x500, 24 otvorů | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
107 | 2.15 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 600x600, 48 otvorů | 4.302 |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
108 | 2.16 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.atyp.kruhové komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 600x600, 48 otvorů, celá lakovaná | 4.302, 4.303 |  | 19 | ks |  | 0 |  | 0
109 | 2.17 | Štěrbinová vyústka s 1 regulovatelnou štěrbinou a krycí lištou pro zasunutí do nástavce na potrubí, délka 1950, šířka 50 mm, lakovaná | 4.302 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
110 | 2.18 | Mřížka plastová pro přefuk vzduchu do podhledu do rastru 600x600 mm, barva bílá, volná průtočná plocha 80% | 4.302, 4.303 |  | 11 | ks |  | 0 |  | 0
111 | 2.19 | Krycí mřížka kruhová DN 200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
112 | 2.20 | Stěnová mřížka 425x225, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
113 | 2.21 | Stěnová mřížka 425x325, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
114 | 2.22 | Stěnová mřížka 625x225, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
115 | 2.23 | Stěnová mřížka 825x225, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
116 | 2.24 | Stěnová mřížka 1225x225, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
117 | 2.25 | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302, 4.303 |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
118 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200 | 4.302, 4.303 |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
119 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 250 | 4.302, 4.303 |  | 58 | bm |  | 0 |  | 0
120 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 70 | m2 |  | 0 |  | 0
121 |  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 13 | bm |  | 0 |  | 0
122 |  | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 11 | bm |  | 0 |  | 0
123 |  | Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 25 | bm |  | 0 |  | 0
124 |  | Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
125 |  | Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 26 | bm |  | 0 |  | 0
126 |  | Potrubí SPIRO DN 355 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
127 |  | Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 15 mm | 4.302, 4.303 |  | 118 | m2 |  | 0 |  | 0
128 |  | Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně zařízení a pomocných konstrukcí včetně přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva černá matná, dle architekta | 4.302, 4.303 |  | 66 | m2 |  | 0 |  | 0
129 |  | Potrubí Cu 12.7/6.35 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu | 4.304 |  | 103 | bm |  | 0 |  | 0
130 |  | Potrubí Cu 15.88/9.52 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu | 4.304 |  | 114 | bm |  | 0 |  | 0
131 |  | Potrubí Cu 19.05/9.52 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu | 4.304 |  | 37 | bm |  | 0 |  | 0
132 |  | Potrubí Cu 28.58/12.7 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu | 4.304 |  | 29 | bm |  | 0 |  | 0
133 |  | Doplnění chladiva R410A | 4.304 |  | 18 | kg |  | 0 |  | 0
134 |  | Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému | 4.304 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
135 |  | Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink. | 4.304 |  | 24 | bm |  | 0 |  | 0
136 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní | 4.302, 4.303, 4.304 |  | 368 | kg |  | 0 |  | 0
137
138
139 |  | Zařízení č. 3 - WC - odvod vzduchu
140
141 | 3.01 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 170 m3/h, 180 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
142 | 3.02 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
143 | 3.03 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
144 | 3.04 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 100 m3/h, 200 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
145 | 3.05 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
146 | 3.06 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
147 | 3.07 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 110 m3/h, 160 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
148 | 3.08 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 110 m3/h, 160 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
149 | 3.09 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře, atypický odstín, příp. nerez | 4.302, 4.303 |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0
150 | 3.10 | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302, 4.303 |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
151 | 3.11 | Stěnová mřížka 425x125, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
152 | 3.12 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná, rozměry 400x100, materiál hliník vč.vyříznutí otvoru do dveří | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
153 | 3.13 | Žaluziová klapka DN 125 plastová bílá samotížná | 4.303 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
154 | 3.14 | Žaluziová klapka DN 160 plastová bílá samotížná | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
155 | 3.15 | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302, 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
156 | 3.16 | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín oboustranná vč.požární zpěnitelné mřížky 300x100 klasifikace EI30 | 4.302, 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
157 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 4.302, 4.303 |  | 26 | bm |  | 0 |  | 0
158 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
159 |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302, 4.303 |  | 29 | bm |  | 0 |  | 0
160 |  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 14 | bm |  | 0 |  | 0
161 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302, 4.303 |  | 42 | kg |  | 0 |  | 0
162
163
164 |  | Zařízení č. 4 - Kuchyňka - odvod vzduchu
165
166 | 4.01 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 100 m3/h, 200 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
167 | 4.02 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře, atypický odstín, příp. nerez | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
168 | 4.03 | Žaluziová klapka DN 125 plastová bílá samotížná | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
169 | 4.04 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná, rozměry 400x100, materiál hliník vč.vyříznutí otvoru do dveří | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
170 | 4.05 | Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, atypický odstín | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
171 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 4.302 |  | 2 | bm |  | 0 |  | 0
172 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 4.302 |  | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
173 |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 11 | bm |  | 0 |  | 0
174 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302 |  | 14 | kg |  | 0 |  | 0
175
176
177 |  | Zařízení č. 5 - VIP odpočívárna - odvlhčování
178
179 | 5.01 | Odvlhčovací jednotka s tepelným čerpadlem pro umístění za stěnu vč.nástavců pro prostup stěnou, krycí mřížky sání, automatické regulace, hygrostatu a komunikačního protokolu, V=900 m3/h, odvlhčovací výkon 2.3 kg/h, příkon 1.8 kW, 230 V, 50 Hz, hluk v prostoru s vodní plochou do 47 dB(A) vč.kabelového propojení s hygrostatem | 4.303 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
180 | 5.02 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.atyp.kruhové komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, atypický odstín dle architekta, deska 600x600, 48 otvorů | 4.303 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
181 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 4.303 |  | 6 | m2 |  | 0 |  | 0
182 |  | Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.303 |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
183 |  | Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.303 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
184 |  | Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně zařízení a pomocných konstrukcí včetně přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva černá matná, dle architekta | 4.303 |  | 4 | m2 |  | 0 |  | 0
185 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.303 |  | 18 | kg |  | 0 |  | 0
186
187
188 |  | Zařízení č. 6 - Hlavní vstup - dveřní clona
189
190 | 6.01 | Dveřní clona pro dveře šířky do 2 m a výšky do 2.5 m, vodní ohřev, vč.opláštění, skříň z ocel.pozink.plechu, lakovaná, vč.sacího panelu, 5 stupňů výkonu, V = 3420 m3/h, Qt = 21 kW, 1.02 kW, 4.4 A, 230 V, 50 Hz | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
191 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.302 |  | 18 | kg |  | 0 |  | 0
192
193
194 |  | Zařízení č. 7 - Rozvodna slaboproudu - chlazení
195
196 | 7.01 | Venkovní klimatizační jednotka s plynule řízeným výkonem kompresoru pro systém s přímým vstřikováním chladiva pro 1 vnitřní jednotku (split) v provedení tepelné čerpadlo, Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW, chladivo R32, příkon 0.93 kW, proud 1.6 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky při chlazení 49 dB(A), akust.výkon 65 dB(A), rozměry 770/545/288 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 35 kg, vč.konzoly pro montáž na stěnu, pružné uložení | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
197 | 7.02 | Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva, Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW vč.infra ovladače | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
198 |  | Potrubí Cu 9.52/6.35 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu | 4.302 |  | 12 | bm |  | 0 |  | 0
199 |  | Doplnění chladiva R32 | 4.302 |  | 1 | kg |  | 0
200 |  | Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
201 |  | Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink. | 4.302 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
202 |  | Materiál spojovací, těsnící, montážní a nosný, pomocné ocelové konstrukce | 4.302 |  | 89 | kg |  | 0 |  | 0
203
204
205 |  | Zařízení č. 8 - Výtahová šachta - přirozené větrání
206
207 | 8.01 | Výfuková hlavice DN 200 vč.mřížky z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm, ocel.pozink.provedení | 4.304 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
208 |  | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.304 |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
209 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 4.304 |  | 2 | kg |  | 0 |  | 0
210
211
212 |  | Demontáže stávající vzduchotechniky | 4.302 |  | 6 | Nh |  |  |  | 0
213
214
215
216 |  | Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
217