## ÚT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Třeboň - Lázně Aurora
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb
Místo stavby: Lázeňská, Třeboň
Část: 4.100 – Vytápění
Vypracoval : Taťána Rubešová
Datum : březen 2021
REKAPITULACE
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
| 736 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 713 | Izolace
1 | 713 46-1111.R00 | Montáž návlekové izolace | m | 506 | 0 | 0
2 | 713 46.R01 | Izolační trubice TUBEX Standard 32x10 | m | 35 | 0 | 0
3 | 713 46.R02 | Izolační trubice TUBEX Standard 52x15 | m | 8 | 0 | 0
4 | 713 46.R03 | Izolační trubice-minerální pouzdro+Al fólie 34x25 | m | 138 | 0 | 0
5 | 713 46.R04 | Izolační trubice-minerální pouzdro+Al fólie 43x30 | m | 48 | 0 | 0
6 | 713 46.R05 | Izolační trubice-minerální pouzdro+Al fólie 49x40 | m | 101 | 0 | 0
7 | 713 46.R06 | Izolační trubice-minerální pouzdro+Al fólie 61x50 | m | 176 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 732 | Strojovny
1 | 7321111R01 | Rozdělovač/sběrač RS kombi modul 100, l=1950 + iz | ks | 1 | 0 | 0
2 | 7321191R02 | Montáž rozdělovače/sběrače | ks | 1 | 0 | 0
3 | 73242131R01 | Oběhové čerpadlo C1 0,92l/s; 8 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
4 | 73242131R01 | Oběhové čerpadlo C1 0,92l/s; 8 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
5 | 73242131R02 | Oběhové čerpadlo C2 0,34l/s; 28 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
6 | 73242131R03 | Oběhové čerpadlo C3 0,58l/s; 41 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
7 | 73242131R04 | Oběhové čerpadlo C4 0,90l/s; 48 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
8 | 73242131R05 | Oběhové čerpadlo C5 0,11l/s; 24 kPa; 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
9 | 732421312R01 | Montáž čerpadel G 1" | ks | 5 | 0 | 0
10 | 732481231R01 | Kompaktní měřič tepla ultrazvukový Qp=0,6 m3/h, L=110mm, DN 15, napájení bateriové, přídavný modul M-Bus | ks | 1 | 0 | 0
11 | 732481231R02 | Kompaktní měřič tepla ultrazvukový Qp=3,5 m3/h, L=260mm, DN 25, napájení bateriové, přídavný modul M-Bus | ks | 3 | 0 | 0
12 | 732295213R01 | Mosazná jímka do DN 25+ návarek | ks | 1 | 0 | 0
13 | 732295213R02 | Mosazná jímka do DN 50+ návarek | ks | 4 | 0 | 0
14 | 732489121R01 | Montáž kompaktního měřiče tepla | ks | 3 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 733 | Rozvody potrubí
1 | 733178116R00 | Vícevrstvé potrubí PEX-Al-PEX + montáž 32x3 | m | 173 | 0 | 0
2 | 733178117R00 | Vícevrstvé potrubí PEX-Al-PEX + montáž 40x3,5 | m | 48 | 0 | 0
3 | 733178118R00 | Vícevrstvé potrubí PEX-Al-PEX + montáž 50x4 | m | 109 | 0 | 0
4 | 733178119R00 | Vícevrstvé potrubí PEX-Al-PEX + montáž 63x4,5 | m | 176 | 0 | 0
5 | 733190108R00 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 506 | 0 | 0
5 | 733.R01 | Utěsnění průchodů potrubí mezi požárními úseky | m2 | 1 | 0 | 0
6 | 767 99-5102.R01 | Doplňkové konstrukce, úchyty, objímky | kg | 100 | 0 | 0
7 | 767 99-5102.R00 | Montáž doplňkových konstrukcí | kg | 100 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 734 | Armatury
1 | 734235123R01 | Kulový kohout DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
2 | 734235124R01 | Kulový kohout DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
3 | 734235125R01 | Kulový kohout DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
4 | 734235126R01 | Kulový kohout DN 50 | ks | 8 | 0 | 0
5 | 734295213R01 | Filtr závitový DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 734295216R01 | Filtr závitový DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 734245123R01 | Zpětný ventil DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 734245124R01 | Zpětný ventil DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 734245125R01 | Zpětný ventil DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 734245126R01 | Zpětný ventil DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
11 | 734295321R01 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
12 | 734215133R01 | Automatický odvzdušńovací ventil DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
10 | 734215133R01 | Trojcestný směšovací ventil DN 15 kvs=1,0 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 734215133R01 | Trojcestný směšovací ventil DN 15 kvs=2,5 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 734215133R01 | Trojcestný směšovací ventil DN 20 kvs=4,0 | ks | 1 | 0 | 0
13 | 734215133R01 | Trojcestný směšovací ventil DN 25 kvs=6,3 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 734215133R01 | Teplomět pr. 60 0-120°C | ks | 6 | 0 | 0
12 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur 1 závit DN 15 | ks | 12 | 0 | 0
13 | 734209115R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 25 | ks | 6 | 0 | 0
14 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 32 | ks | 3 | 0 | 0
15 | 734209117R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 40 | ks | 3 | 0 | 0
15 | 734209118R00 | Montáž závitových armatur 2 závity DN 50 | ks | 12 | 0 | 0
14 | 734209123R00 | Montáž závitových armatur 3 závity DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
15 | 734209124R00 | Montáž závitových armatur 3 závity DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
16 | 734209125R00 | Montáž závitových armatur 3 závity DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
16 | 734209125R00 | Montáž teploměru | ks | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
| 736 | Podlahové vytápění
1 | 736110003RT3 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 752 | 0 | 0
2 | 73632311R01 | Trubka 16x1,5 | m | 4605 | 0 | 0
3 | 7363321R01 | systémová deska 30-2 mm | m2 | 752 | 0 | 0
4 | 73632311R02 | Ochranná trubka pro trubku 17 x 2 | m | 230 | 0 | 0
5 | 736322911R01 | Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm | m | 1000 | 0 | 0
6 | 736322911R02 | Spojovací pás 0,04 ks/ m2 desky | ks | 75 | 0 | 0
7 | 736322911R03 | Ukončovací pás 0,18 ks/m2 desky | ks | 150 | 0 | 0
8 | 735129911R04 | Upevňovací skoba | ks | 225 | 0 | 0
9 | 736326305R00 | Rozdělovač HKV-D nerez 6 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 736326307R00 | Rozdělovač HKV-D nerez 8 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 736326308R00 | Rozdělovač HKV-D nerez 9 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 736326311R00 | Rozdělovač HKV-D nerez 11 | ks | 1 | 0 | 0
13 | 736326312R00 | Rozdělovač HKV-D nerez 12 | ks | 1 | 0 | 0
14 | 736326313R00 | Rozdělovač HKV-D nerez 13 | ks | 1 | 0 | 0
15 | 7363268R01 | Skříňka rozdělovače atyp - nerez (UP110/750) | ks | 2 | 0 | 0
16 | 7363268R02 | Skříňka rozdělovače atyp - nerez (UP110/950) | ks | 3 | 0 | 0
17 | 7363268R03 | Skříňka rozdělovače atyp - nerez (UP110/1150) | ks | 1 | 0 | 0
18 | 7363322R001 | Fixační oblouk 16 | ks | 118 | 0 | 0
19 | 736326913R000 | Svěrné šroubení pro 17x2 | ks | 118 | 0 | 0
20 | 73632R01 | Termopohon | ks | 59 | 0 | 0
21 | 73632R02 | Plastifikátor 10 kg | kg | 170 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
P.č. |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Ostatní
1 | 340 23-6211 | Stavební přípomoce, vysekání otvorů a drážek, začištění | soubor | 1 | 0 | 0
2 | 230 17-0011 | Topná zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH.